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SKAIDROJOŠS APRAKSTS


DARBU VEIKŠANAS KALENDĀRA GRAFIKS
Darbu veikšanas projektā ir norādīts kopējais plānotais darbu veikšanas kalendāra grafiks (pielikums Nr. 1). Detalizēts un aktuāls kalendārais grafiks ir izstrādājams un papildināms darba gaitā, atbilstoši situācijai objektā un darbu norisei.
 
SAGATAVOŠANAS DARBI
Objektā būvlaukuma organizācija ir veicama šādi:
1. kārta – gāzes vada pievada dzīvojamai ēkai, gāzes vada pievada daļas pie restorāna  izbūve un MR FE25 (2 gab.) uzstādīšana. Uz šo darbu tiks izstrādāts atsevišķs DVP.
2. kārta – iekšējā gāzes vada pievada izbūve.

ATTĀLUMI STARP CAURULĒM
Saskaņā ar LVS 419:2020 p.5.2. noteikumiem attālums no gāzesvada caurules līdz būvkonstrukcijām jābūt ne mazāk kā viena caurules rādiusu un līdz citiem inženiertīkliem ne mazāk ka 5 cm.

CAUURUĻU MONTĀŽA UN STIPRINĀŠANA
Montāžas laikā un līdz cauruļvadu hermētiskuma pārbaudei uz caurulēm nedrīkst būt dubļi, būvgruži un citi netīrumi, kā arī izmantojami attiecīgu izmēru aizbāžņi, lai nobloķētu cauruļu galus, savienojumus, utt.
Pirms cauruļu montāžas tām jābūt gruntētām un nokrāsotām atbilstoši LVS ISO 12944 ekspluatācijas kategorija C2.
Gāzes tērauda caurules tiek savienotas ar elektroloka metināšanu.
Saskaņā ar LVS EN 12732:2022 1. tabulu kvalitātes prasību kategorija B. Saskaņā ar LVS EN 12732:2022 5.tabulu metinātām šuvēm ir jāveic vizuālā pārbaude. 
Cauruļu stiprināšanai tiek izmantoti turētāji ar gumijas starplikām.
Caurules jāatbalsta ar balsteņiem vai skavām uz metāla dībeļnaglām. Saskaņā ar LVS 419:2020 p.7.11 prasībām Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana atbalstiem ir jābūt uzstādītiem ieteicami pie šādā maksimālā attāluma:

	Cauruļu DN
	Attālums starp stiprinājumiem caurulēm, m

	15
	2.75

	20
	3.00

	25
	3.50

	40
	4.25

	50
	4.75

	65
	5.50

	80
	6.00

	100
	6.00






 






Veicot cauruļvadu instalēšanu, uzmanība jāpievērš šādiem darbiem:
- darbiem, kuri saistīti ar atklātu uguni. Katrā darba vietā, kur notiek darbs ar atklātu liesmu, metināšana u.c. līdzīgi darbi, ir jābūt ugunsdzēšamajam aparātam;

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas pilnībā jāpārliecinās, vai Būvprojektā paredzētie inženiertehnisko sistēmu atvērumi, kuru izveidošana un aizdarīšana ir nepieciešama, ir apzināti.
NOSLĒGARMATŪRA
Visas sistēmas, ierīces un iekārtas ir jāizbūvē ar nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti un ventiļi (aizbīdņi), regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, mērinstrumenti (manometri) u.c. Lodveida ventiļu izmantošana nav atļauta vietās, kurās to lietošana būves ekspluatācijas laikā nav regulāra (nav lietojami ikdienā un ir paredzēti kā rezerves noslēgarmatūra). Lodveida noslēgarmatūras klase ne mazāka par PN 20, ar nomaināmu blīvsegu.
Pēc Būvprojekta gāzes darba spiediens ir zemāks par 0.05 bar, attiecīgi visa gāzes armatūra ir PN4.  
Gāzes padeves atslēgšanai uz visiem galvenajiem gāzes apgādes cauruļvadiem un to atzariem ir jāmontē noslēgarmatūras – aizbīdņi. Noslēgarmatūra ir jāaprīko ar saskrūvēm.
Pēc projekta gāzes padeves atslēgšanai paredzēti vītņu lodveida krāni. 
Pēc gāzes vada montāžas pabeigšanas ir nepieciešams veikt tā pārbaudi uz stiprību un blīvumu saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma" p.p. 80 - 85. Stiprības pārbaude notiek ar spiedienu 1 bar minimāli 10 minūšu laikā. Stiprības pārbaudei tiek lietots paraugu manometrs ar precizitātes klasi 0,4. Blīvuma pārbaude notiek ar U-veida manometru ar spiedienu 0,1 bar 5 minūšu laikā. Spiediena kritums pārbaudes gaitā nav pieļaujams. Pārbaudes laikā tiek pieaicināti Atbildīgais būvdarbu veicēja pārstāvis, Būvuzraugs un AS “GASO” pārstāvis. Par izbūvēto gāzes vada pārbaudi tiks sagatavots būvdarbu pase saskaņā ar LVS 445-1:2011/A3:2018 pielikumu Nr.12, ko paraksta būvdarbu vadītājs, būvuzraugs un AS „GASO” pārstāvis. Pēc šo darbu veikšanas, ir sagatavojami dokumenti nodošanai AS „ GASO“ atzinuma par gāzes vada gatavību nodošanai ekspluatācijā saņemšanai.

MARĶĒŠANA:
Būvdarbu veicējam pēc sistēmas montāžas darbu pabeigšanas ir jāizstrādā izpildrasējumi uz Būvprojekta bāzes pamata, norādot izmaiņas, kuras radušās sistēmas montāžas laikā. Visa noslēg- un regulējošā armatūra, kā arī iekārtas ir jāmarķē, izmantojot tērauda plāksnītes ar iespiestiem apzīmējumiem, kā arī gredzenveida cauruļvadu marķējumi, kas norāda sistēmu un plūsmas virzienu atbilstoši DIN 2403.

[image: Rohrleitungskennzeichnung Aufkleber Etikett Gas DIN 2403 Brennbare Ga,  10,19 €]
[image: Rohrleitungsband Erdgas, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle |  kroschke.com] Dabas gāze

Noslēgarmatūras marķēšanai tiks izmantotas plastmasas plāksnītes ar drukātiem apzīmējumiem.
Izpildrasējumos un shēmās jānorāda atbilstošās iekārtas vai armatūras marķējums. Aprakstā vai piezīmēs jānorāda atsevišķu atzaru atslēgšanas armatūras marķējums un to atrašanās vieta būvē, lai avārijas gadījumā būtu iespējams ātri rīkoties un nebūtu jāatslēdz visi sistēmas atzari.

[image: Rohrleitungskennzeichnung Biogas nach DIN 2403 | TRAS 120] 

Maģistrālā gāzes vada noslēdzošs ventilis ar paskaidrojošiem uzrakstiem
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