	Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 4. daļa: Iemontētās dūmu un karstuma izvades ventilācijas sistēmas (DKIVS) pieņemšanas akts.
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9.2. Prasības sistēmas pieņemšanas aktam
Pieņemšanas aktā jāiekļauj:
· konstrukciju, kur uzstādīta sistēma, identifikācija;
· norāde uz DTP1;
· palaišanas testa datums;
· palaišanas un uzstādīšanas speciālista vārds un uzvārds;
· norāde uz dotā standarta testēšanas metodēm;
· novērojumi testa gaitā un testa rezultāts.
Sistēmu nevar nodot ekspluatācijā, pirms pieņemšanas akts nav pilnībā aizpildīts. Pieņemšanas kritērijiem jābūt tādiem pašiem kā norādīts DTP.
E.2.1. Vispārīgie noteikumi
Testēšanai jāapliecina sistēmas atbilstība prasībām, kas izvirzītas mehāniskajām dūmu un karstuma izvades sistēmām. Šīs prasības nosaka plānojums. Plānojuma dokumentiem jābūt pieejamiem nodošanas testa veikšanai.
Saskaņā ar detalizētā tehniskā plāna prasībām tiek testētas šādas pozīcijas:
1) dūmu izvades plūsmas ātruma mērījumi;
2) spiedienu krituma mērījumi;
3) gaisa izvades/ieplūdes regulēšana;
4) izvadītā gaisa apjoma regulēšana;
5) lietošanas drošība – gatavība lietošanai;
6) palaišana;
7) dūmu izvades režīms – mehāniskais ventilators;
8) kontrolierīces;
9) uzraudzības ierīces;
10) šahtas/cauruļvadi;
11) ierīču komponenti;
12) pozīciju 5) – 11) ugunsdrošība.
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